## Slide 1
Заземление

## Slide 2: РЕЖИМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
В настоящее время в мировой практике используются следующие способы заземления нейтрали сетей среднего напряжения (термин «среднее напряжение» используется в зарубежных странах для сетей с диапазоном рабочих напряжений 1-69 кВ):
изолированная (незаземленная);
глухозаземленная (непосредственно присоединенная к заземляющему контуру);
заземленная через дугогасящий реактор;
заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный);
заземленная через дугогасящий реактор и резистор .

## Slide 3: Способы заземления нейтрали в странах мира

## Slide 4: Резистивное заземление нейтрали сети способствует:
отсутствию перенапряжений высокой амплитуды при дуговых однофазных замыканиях на землю и как следствие многоместных повреждений в сети;
устранению феррорезонансных и резонансных процессов и связанных с ними повреждений трансформаторов напряжения, другого основного оборудования;
простому выполнению чувствительной и селективной релейной защиты от однофазных замыканий на землю, основанной на токовом или фазном принципе.
Notes: 4

## Slide 5: Из седьмой редакции ПУЭ
п.1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
п.4.2.166. Электрические сети 3-35 кВ должны работать с изолированной, заземленной через резистор или дугогасящий реактор нейтралью….
.

## Slide 6: Нормативные документы, регламентирующие применение резисторов для заземления нейтрали сети 6-35 кВ
ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-070-2006 «Методические указания по выбору режима заземления нейтрали в сетях напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» РД-13.260.002-КТН-166-08 «Технические решения на систему защиты электрооборудования ЗРУ 6-10 кВ НПС и линейной части МН от перенапряжений при замыканиях на землю в сетях 6-10 кВ
ОАО «МРСК Волги», «МРСК Урала» «Выбор режима заземления нейтрали в электрических сетях напряжением 6,10, 35 кВ» (проект)

## Slide 7
С 1995 г. "ПНП БОЛИД" разработаны и серийно выпускаются
резисторы типа РЗ для заземления нейтрали сетей 3-35 кВ
Назначение
Ограничение перенапряжений при дуговых замыканиях с помощью резистивного заземления нейтрали осуществляется за счет разряда емкости здоровых фаз и снижения напряжения на нейтрали до значения, исключающего эскалацию перенапряжений при последующих пробоях ослабленной изоляции аварийной фазы;
Резистор, шунтируя обмотки высокого напряжения трансформаторов напряжения, практически исключает развитие феррорезонансных колебаний и термическое разрушение изоляции обмоток (ТН электромагнитного типа) .
Резистор защитный типа РЗ (ТУ 3414-006-11840528-97"Резистор защитный типа РЗ" и ТУ 3414-007-50389285-00 "Резистор защитный типа РЗ для сети 35 кВ") предназначен для защиты сетевого оборудования от дуговых и феррорезонансных перенапряжений путем частичного заземления нейтрали в сети с номинальным напряжением 3, 6, 10, 35 кВ.

## Slide 8
Материал "ЭКОМ" - это электропроводный композиционный материал многофункционального назначения, разработанный и запатентованный сотрудниками "ПНП БОЛИД". Композит "ЭКОМ" разработан на основе, так называемой, химически связанной керамики с электропроводными добавками, который по совокупности свойств превосходит зарубежные и отечественные аналоги.
В материале “ЭКОМ” ток протекает по всему объему материала. Это приводит к высокой надежности, т.к., в отличие от проволочных нагревательных элементов, проводящие цепочки многократно дублируются по всему объему.
"ЭКОМ" имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления (ТКС). При последовательном соединении элементов отрицательный ТКС позволяет выравнивать выделяемые мощности в различных резистивных элементах.
Резисторы, производства «ПНП Болид», выпускаются на основе материала «ЭКОМ»

## Slide 9: Элемент ЭНГФ из материала «ЭКОМ»

## Slide 10: Основные технические характеристики высоковольтных резисторов типа РЗ
номинальное напряжение: 3-35 кВ;
выпускаются согласно ТУ;
ток от резистора: от 1 до 2 000 А;
допустимая температура нагрева на поверхности
резистивного элемента: tокр+100 С;
время эксплуатации РЗ в режиме однофазного
замыкания на землю: 5, 10, 20 секунд и длительно (6 часов).

## Slide 11
Конструктивное выполнение резистора в виде набора вертикально ориентированных отдельных пластин создает хороший теплоотвод от пластин в воздух за счет естественной конвекции.
Это дает возможность стационарной работы резистора в неполнофазном режиме.
В соответствии с ПУЭ неполнофазный режим может продолжаться до 6 часов без отключения потребителей и резистора.
Выполнение резистора из набора отдельных элементов ЭРЗ дает возможность легко и быстро подобрать необходимое их количество для обеспечения нужного сопротивления и мощности в сетях 3-35 кВ.
Конструктивное исполнение
высоковольтных резисторов типа РЗ
Разработаны унифицированные конструкции блоков резисторов для установки в помещениях ЗРУ, территории ОРУ, для комплектации ячеек КРУ.
По заявке Заказчика изготавливаются резисторы на требуемые габаритные размеры, величину напряжения, сопротивления, мощности, климатического исполнения, времени работы в режиме максимальной мощности (в том числе неограниченно).

## Slide 12: Унифицированные конструкции блоков резистора
для установки в ячейках РУ
для установки в помещениях ЗРУ,
на территории ОРУ

## Slide 13
Срок службы - 25 лет
Конструкция резистора является ремонтопригодной
В составе резисторов серии РЗ нет составных частей и материалов, представляющих опасность окружающей среды и для жизни и здоровья людей
Изготовитель гарантирует соответствие резистора защитного РЗ требованиям технической документации в течение 24 месяцев эксплуатации с момента получения резистора потребителем /при соблюдении правил эксплуатации и хранения/

## Slide 14: Высоковольтные резисторы для заземления нейтрали сетей 6-35 кВ
6-10 кВ 35 кВ

## Slide 15
Габаритный чертеж блока 6-10 кВ
Чертеж фундамента
блока РЗ на 6-10 кВ

## Slide 16: Резисторы типа РЗ для установки в ячейках РУ
предназначен для ограничения перенапряжений в сетях собственных нужд электростанций;
работает в комплексе с релейной защитой, рассчитан на воздействие тока ОЗЗ 40 А в течение 15 секунд;
в этих же габаритах могут быть изготовлены резисторы номиналом от 50 до 1500 Ом, резисторы в тропическом исполнении

## Slide 17: Резистор импульсный для установки в кабельных сетях
предназначен для ограничения перенапряжений в кабельных сетях номинальным напряжением 20 кВ (преимущественно кабели из сшитого полиэтилена).
Габаритный чертеж
Резистор импульсный типа РЗ-12-72000-20 для сети 20 кВ
длительность работы резистора в режиме ОЗЗ ограничена и определяется быстродействием релейной защиты

## Slide 18
География применения резисторов – практически вся территория России от Кольского полуострова до Сахалина, а также страны ближнего зарубежья – Казахстан, Украина, Белоруссия

## Slide 19: Динамика выпуска резисторов "ПНП Болид" для заземления нейтрали сетей 3-35 кВ в период 2002 - 2008 гг.

## Slide 20: Основные типы электрических сетей, эксплуатирующих РЗ:
Сети собственных нужд электрических станций: блочных – (Саратовская ТЭЦ-3), схемы СН, запитанные с ГРУ (Барнаульская ТЭЦ-2, Кемеровская ТЭЦ).
Сети 6 – 10 кВ в системах электроснабжения предприятий и городов (Сибнефть-ОНПЗ, компрессорные станции ОАО «Газпром», городские сети г.Пермь, г. Череповец, и т.д.).
Кабельные сети 35 кВ (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 ОАК «Омскэнерго» - ОНПЗ, Саратовская ГРЭС-1).
Воздушные сети 35 кВ (ряд подстанций ВЭС и СЭС ОАО «Кузбассэнерго»).
В настоящее время изготовлено и введено в эксплуатацию
более 600 резисторов на номинальное напряжение 3-6-10-35 кВ.
Резисторы установлены в сети собственных нужд ТЭЦ,
распределительных кабельных, кабельно-воздушных, воздушных сетях с различными режимами заземления нейтрали.

## Slide 21: Высокоомные резисторы типа РЗ
Отличительная особенность высокоомного резистора типа РЗ: он постоянно подключен к электрической сети и рассчитан на воздействие тока однофазного замыкания на землю при наибольшем фазном напряжении в течении 6 часов.
Не нужны устройства автоматики и защиты для отключения резистора.
Подключение резистора типа РЗ к нейтрали не требует дополнительных устройств автоматики и модернизации релейной защиты.
Уставки релейной защиты при подключении резистора можно не менять.

## Slide 22: Применение высокоомного резистивного заземления нейтрали:
эффективно ограничивать перенапряжения, возникающие при ОДЗ;
ликвидировать феррорезонансные и резонансные явления;
позволяет в схемах сети с ДГК обеспечить снижение напряжения смещения нейтрали до уровня, нормируемого ПТЭ;
повышает надежность работы релейной защиты при дуговых замыканиях на землю и обеспечивает ее гарантированное срабатывание при глухом замыкании.

## Slide 23: ПС «Хужир», о. Ольхон, оз. Байкал, РЗ-8000-51-35

## Slide 24
Резистор для сети 35 кВ Омского НПЗ

## Slide 25: Резистор для сети 35 кВ ПС Тяжинская ВЭС «Кузбассэнерго»

## Slide 26: Резистор для сети 6 кВ ОРУ ТЭЦ-2 «Саратовэнерго»

## Slide 27
Сборка резисторов 6 кВ ООО"Уренгойгазпром"

## Slide 28
Резистор 10 кВ в городских сетях, г. Пермь

## Slide 29: Резистор для сети 35 кВ Саратовской ГРЭС

## Slide 30: Высокоомные резисторы производства "ПНП Болид", установленные на ПС "Вологдаэнерго" и "Ленэнерго"
Примечание:
обозначение резистора: резистор защитный [РЗ]- номинал [Ом]-мощность [кВт]-напряжение [кВ]

## Slide 31
Резистор для сети 6 кВ ПС «Шексна» «Вологдаэнерго»

## Slide 32
Собственные нужды электростанций (Барнаульская ТЭЦ-2 – 8 лет эксплуатации РЗ, и др.) – переходы однофазного замыкания в многоместные повреждения не зафиксированы ни разу, кроме того, отмечается снижение частоты замыканий на землю (в среднем на 25-30%);
Кабельные сети 35 кВ («Сибнефть-ОНПЗ») – практически до нуля снизилось количество замыканий на землю (не более 1 в год);
Воздушные сети 35 кВ (ВЭС, СЭС «Кузбассэнерго») – напряжение на нейтрали, обусловленное несимметрией сети, введено в допустимые пределы, отсутствие повреждения оборудования
(ТН, ячейки, и др.) в течение всего срока эксплуатации резисторов;
Эффективная координация средств защиты от перенапряжений – исключение повреждений ОПН, которые избавлены от воздействия дуговых перенапряжений (ВЭС «Кузбассэнерго» и др.)
Селективная работа защиты от замыканий на землю
(КС «Давыдовская», «Иршанский ГОК» и др.)
Положения, которые содержатся в отзывах эксплуатирующих организаций:

## Slide 35: Эксперименты в сетях с резистивно-заземленной нейтралью
Данные эксплуатации показывают снижение повреждаемости
электрооборудования на присоединениях секций шин с
установленными резисторами, что свидетельствует о реальном
ограничении уровня дуговых перенапряжений.
Опыты искусственного ОЗЗ в сетях также подтверждают этот факт.
Схема подключения измерительной аппаратуры и искрового промежутка
Схема искрового промежутка,
моделирующего перемежающуюся дугу

## Slide 36: Эксперименты в сетях с резистивнозаземленной нейтралью

## Slide 37: Процесс горения дуги в опытах искусственного замыкания на землю

## Slide 38
Опыты в сети 10 кВ КС «Давыдовская»
ООО «Мострансгаз»
Режим нейтрали сети 10 кВ | Uпер, кВ | Уровень перенапр. Кп= Uпер/Uф эксп. | Уровень перенапр. Кп= Uпер/Uф расч.
Нейтраль изолирована | 25,3 | 2,95 | 3,1-3,2
Нейтраль заземлена с помощью УЧЗН | 19,0 | 2,22 | 2,3-2,4
РЗ 1000 Ом и ФМЗО,
обеспечивающий
подключение резистора
к нейтрали сети
Резистивное заземление нейтрали сети 10 кВ выполнено с помощью устройства частичного
заземления нейтрали (УЧЗН)

## Slide 39
Резистор для сети 10 кВ КС Давыдовская

## Slide 40
Применение резисторов для заземления нейтрали сети 35 кВ на ПС ВЭС ОАО«Кузбассэнерго»
Существенно снизилось аварийных отключений с повреждением оборудования
ДГР настроены в «резонанс». Напряжение смещения нейтрали, обусловленное несимметрией сети, введено в допустимые пределы согласно требований ПТЭ

## Slide 41: Результаты измерений напряжения на нейтрали ПС Макаракская

## Slide 42: Резистор для сети 10 кВ ПС «Рудничная» СЭС «Кузбассэнерго»

## Slide 43: Резистор для сети 35 кВ ПС «Тисульская» ВЭС «Кузбассэнерго»

## Slide 44
Заземление нейтрали через
низкоомный резистор
При наличии многократного резервирования и
селективных релейных защит присоединение с ОЗЗ
должно быть немедленно отключено устройствами РЗ и А.
Это исключит возникновение перемежающихся дуг,
являющихся источником опасных перенапряжений.
Такие условия для отключения поврежденного присоединения обеспечиваются только в сети очень ответственных объектов
Сети СН
мощных ТЭЦ
Сети СН
АЭС
Реализации такого режима работы требует
"низкоомного" номинала резистора, создающего
ток замыкания в десятки и сотни ампер
Длительность работы такого резистора
в режиме ОЗЗ определяется быстродействием РЗ

## Slide 45: Высоковольтные резисторы заземления нейтрали 3-10 кВ для комплектации шкафов КРУ
Изоляционный каркас устанавливается на опорных изоляторах
ИОР-10-750-IIУЛХ в шкафах КРУ К-104М и К-104МС1.
Данные резисторы поставляются предприятиям (ОАО):
«Московский завод «Электрощит», «Самарский завод «Электрощит»,
«Новая ЭРА», «Электропульт», «Элмаш-М».
Наименование параметра | РЗ-50-66-3 | РЗ-100-176-6 | РЗ-150-345-10
Сопротивление, Ом | 50,0 5% | 100,0 5% | 150,0 5%
Номинальное напряжение сети, кВ | 3 | 6 | 10
Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 3,6 | 7,2 | 12
Допустимые токи через резистор, А в течение 15 с в течение 1 ч в течение 2 ч | 40 7,2 5 | 40 5 3,5 | 40 5 3,5
Климатическое исполнение | УХЛ3 | УХЛ3 | УХЛ3
Срок службы, не менее, лет | 30 | 30 | 30
Габаритные размеры, L x B x H, мм | 670х570х550 | 670х570х550 | 670х570х550
Масса, не более, кг | 75 | 75 | 95
Резистор является элементом устройства и
работает в комплексе с релейной защитой

## Slide 46: Общий вид РЗ-100-6-176 для комплектации ячеек КРУ

## Slide 47: Вопрос выбора режима заземления нейтрали в сетях с кабелями СПЭ должен быть решен в пользу резистивного заземления
При переходе к низкоомному резистивному заземлению нейтрали (с возможностью обеспечения резервного питания) поврежденный кабель практически сразу же отключается.
При этом достигается:
существенное ограничение перенапряжений - за счет "малого" номинала резистора,
точное определение поврежденного фидера с его последующим отключением – за счет организации селективной и чувствительной защиты от ОЗЗ.
Cрок без аварийной эксплуатации СПЭ кабелей в сети с низкоомным заземлением нейтрали существенно увеличивается

## Slide 48: Заключение
К настоящему времени накоплен и экспериментально подтвержден значительный опыт эксплуатации резисторов РЗ в сетях 6-35 кВ различного назначения (с 1998 г., более 600 установленных РЗ): схемах выдачи мощности и собственных нужд электростанций, распределительных подстанций различного уровня, в том числе сетях электроснабжения промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры и т.д. Этот опыт является, несомненно, положительным, поскольку после установки резисторов в нейтраль наблюдается заметное снижение повреждаемости ответственного оборудования сети и соответствующее уменьшение экономических ущербов.
Считаем технико-экономически обоснованным включение в перспективные планы реконструкции и развития сетей среднего класса напряжения переход к резистивному либо комбинированному заземлению нейтрали.

## Slide 49: ООО "ПНП Болид" предлагает провести работы, направленные на повышение надежности работы электрических сетей Вашего предприятия:
анализ сети с целью определения уровня перенапряжений и исследования режимов работы сети;
мониторинг перенапряжений сети с использованием современных цифровых осциллографов с высокой частотой дискретизации;
замер емкостных токов сети, измерение гармонического состава напряжения в сети;
выдача рекомендаций по ограничению перенапряжений в сети, выбор номиналов резисторов защитных и ОПН для сети с резистивно-заземленной нейтралью;
поставка резисторов, шеф-монтаж;
проведение испытаний по определению эффективности применения резистора.

## Slide 50: Для проведения расчетов по выбору номиналов резисторов для заземления нейтрали нужно предоставить информацию:
Принципиальные схемы сети и типы питающих силовых трансформаторов секций шин, схемы ПС – по секциям;
типы и диапазон регулирования ДГК (с величиной тока ДГК в рабочем положении), типы трансформаторов, к которым подключены данные ДГК;
Марки, сечения, длины провода (кабеля) ВЛ и КЛ;
Данные о нормальном и вероятных режимах работы секций (совместно, раздельно) и емкостных токах секций - если были рассчитаны;
Для секций с ДГР – данные о наибольшем возможном токе небаланса в аварийном или ремонтных режимах.
Для секций без ДГР - сведения о наличии устройства подключения резисторов заземления к нейтрали сети (трансформаторы с выведенной нейтралью, ФМЗО).

## Slide 51: ПНП Болид готово поставить также следующую продукцию, собственного изготовления :
Резистивные установки для заземления нейтралей 110-220 кВ автотрансформаторов, трансформаторов
Блочно-модульные нагрузочные устройства ) 0,4-10 кВ
Приборы отопления бытового и промышленного назначения
Нагревательные элементы для различных систем обогрева
Светодиодные светильники и прожекторы

## Slide 52: ТОУ-Н-110 на Набережно-Челнинской ТЭЦ
Комплектация установки ТОУ-Н осуществляется резисторами РШ-Э
Токоограничивающее устройство (ТОУ-Н) для заземления нейтрали авто- и трансформаторов мощных станций или распределительных подстанций

## Slide 53: Резистор РШ-Э

## Slide 54: БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ НАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
БМНУ-0,63 предназначено для проведения нормативных испытаний автономных дизельных электростанций напряжением 0,4 кВ.
Устройство выполнено на основе автомобильного полуприцепа.
БМНУ-0,63
БМНУ-0,63
БМНУ-5,5 предназначено для испытания электроагрегатов и электростанций напряжением 10 кВ единичной мощности до 5,5 МВт на различных режимах.
БМНУ-5,5 выполнено в виде 6 отдельно стоящих модулей

## Slide 55: Светодиодные прожекторы и светильники
ПРОЖЕКТОР ПСД 220/250-01
ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ
ПСД 220/50 – ПСД 220/200
Мощность от 50 до 200 Вт
Световой поток от 2240 до 5700 Лм
Угол светового потока от 10 до 45 град
Температурный
диапазон - 55 до +40 º С
Срок службы 15 лет
Масса не более 10 кг
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СЕРИИ СКУ «Кобра-LED»
Мощность от 95 до 140 Вт
Световой поток от 2800 до 9000 Лм
Угол светового потока 120 град
Температурный
диапазон - 55 до +40 º С
Срок службы 15 лет
Масса не более 10 кг
Мощность 250 Вт
Световой поток не менее 15000 Лм
Угол светового потока 110 град
Температурный
диапазон, - 55 до +40 º С
Срок службы 15 лет
Масса не более 15 кг

## Slide 56: ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГРЕЮЩАЯ
Панели ПЭГ изготавливаются с использованием композиционного электропроводного керамического материала "ЭКОМ".
Изделия из "ЭКОМ" испытаны в Сибирском токсикологическом центре. Рекомендованы для обогрева производственных, сельскохозяйственных и бытовых объектов.

## Slide 57: Нагревательные элементы для различных систем обогрева

## Slide 58: Контакты
ООО «ПНП БОЛИД»
630015, Новосибирск, ул. Электрозаводская, 2, корпус 6
тел. (383) 325-33-17, тел./факс 325-33-18
почтовый адрес: 630015, Новосибирск-15,
а/я 119
e-mail: pnp_bolid@ngs.ru
www. pnpbolid.com